## Sheet1
2023年11月建筑工地检查台账
序号 | 检查时间 | 下达 整改要求 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 检查发现的主要问题 | 隐患条数
1 | 2023.10.30 | 限期整改 | 八亩村农副产品加工车间建设项目 | 寰宇城建集团有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 八亩村委会 | 1.施工单位安全日志只记录到10月19日，未及时记录安全日志；2.安全员、施工员未在现场且未见请假审批手续；3.现场搭设落地式卸料平台，未见专项施工方案；4.施工缝、变形缝、沉降缝三缝合一未做水平防护；5.监理例会未按计划举行开展，未见监理单位周检、月度安全检查资料；6.外架局部连墙件缺失，首层未封闭，工人可随意出入；7.未见施工单位公司对项目的月度或季度检查记录. | 7
2 | 2023.10.31 | 限期整改 | 铜鼓县城东商品混凝土搅拌站建设项目 | 南城凯顺建设有限公司 | 江西新宜工程项目管理有限公司 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司 | 1.三级配电不符合规范要求,使用淘汰电线,电工巡查记录未更新;2.柱底振捣不实,有漏筋现象;3.临边防护缺失,基坑坡顶围栏设置与方案不符;4.安全员、技术负责人、总监未在岗履职；5.未见施工组织设计，无危大工程清单，专项方案；6.安全通道搭设不符规范要求，内架与外架相连；7.活动板房不符合消防要求，严禁使用，消防设施不齐全，关键部位未设警示标志；8.外架支撑无方案且搭设不规范，首层未封闭，无脚手板，安全网未跟上施工进度；9.模板加工露天操作；10.现场存在大量裸土，主干道未清理干净。 | 10
3 | 2023.11.2 | 停工整改 | 铜鼓县棋坪镇中心学校建设项目 | 江西译荣建设工程有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 铜鼓棋坪中心学校 | 1.围墙喷淋未开启，部分围挡破损，材料胡乱堆放且未覆盖，无冲洗设施；2.外架与内架相连，部分立杆悬空设置，拉结点密度不够；3.起重机械安全门未封闭，且未见维保记录；4.砖块堆放在楼梯临边处存在风险，模板堆放在外架边缘处无消防设施及警示标识；5.楼层未设置消防设施，未见电工巡查记录；6.项目经理、安全员等项目管理人员未在现场履职，总监、专监等监理人员未在岗履职；7.现场未见项目安全体系资料，质量体系资料等各种资料；8.部分构造柱未设置，且部分柱存在爆模、蜂窝现象，窗台压顶部分未按标准砌筑；9.外架安全网破损，首层未完全封闭，且脚手板未满铺，存在大量建筑垃圾；10.部分工人未戴安全帽。 | 10
4 | 2023.11.22 | 限期整改 | 铜鼓七星岭游客服务中心建设项目 | 江西东升建设工程有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 江西金旅旅游开发有限公司 | 1.监理单位未见监理工程师在现场履职，施工单位关键管理人员未在场履职，现场无安全教育、技术交底等相关资料；2.施工现场外架剪刀撑未连续，脚手板缺失；3.游客中心出入口外架悬挑结构，焊缝未满焊，拼接缝隙过大；4.楼梯新建采用板式楼梯，设计单位未出具设计变更；5.塔吊维保不及时，未见维保记录，塔吊基础四周未维护；6.施工现场用电不符三级用电要求.7.存在个别工人未佩戴安全帽进出施工现场。 | 7 | 红色为11月填报重大隐患
5 | 2023.11.22 | 限期整改 | 铜鼓县城东商品混凝土搅拌站建设项目 | 南城凯顺建设有限公司 | 江西新宜工程项目管理有限公司 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司 | 1.危大工程清单与现场不符，识别不清；2.现场仍使用淘汰活动板房；3.脚手架搭设不规范，内架与外架相连，脚手板缺失；4.部分工人安全意识不足，安全帽佩戴不规范，未走楼梯上下脚手架；5.安全通道搭设不规范；6.料仓基础局部有蜂窝麻面现象。 | 6
6 | 2023.11.27 | 限期整改 | 铜鼓县中医院医共体（大塅）建设项目 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 江西寰信工程造价咨询有限责任公司 | 铜鼓县卫生健康委员会 | 1.电梯井、楼梯部分临边防护未防护；2.内架支撑剪刀撑密度不够，电梯井处有悬空杆；3.物料提升机（康复楼）司机未持证上岗；4.监理会议记录无签到表，无整改图片等；5.卸料平台钢丝绳锚固件设置不符合规范；6.楼层现场未设置灭火器材；7.喷淋未开启，冲洗装置未设置。 | 7
7 | 2023.11.24 | 限期整改 | 铜鼓县棋坪镇中心学校建设项目 | 江西译荣建设工程有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 铜鼓棋坪中心学校 | 1.物料提升机与主体连接处未形成线连接，拉杆与外架相连。现场无维保记录，防护门未及时关闭。2.关键岗位人员未在岗履职，多次提醒未曾落实。3.外墙东侧连廊处连墙件整层缺失，脚手板缺失，防护网破损。4.首层未封闭，工人随意进出。5.现场使用淘汰电线，未按"三级配电”设置。6.喷淋未开启，材料未覆盖，冲洗装置缺失。7.安全教育资料未及时更新，未放在现场。 | 7
8 | 2023.11.24 | 限期整改 | 铜鼓县中医院医共体（棋坪）建设项目 | 江西长荣建设集团有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 铜鼓县卫健委 | 1.物料提升机与主体连接处未形成线连接，防护门未及时关闭。2.外架搭设不规范，剪刀撑设置不符合要求，安全网破损，部分首层未封闭。3.现场材料胡乱堆放且未覆盖。4.喷淋未开启，冲洗池未及时更换水。 | 4
9 | 2023.11.28 | 限期整改 | 中耘集铜鼓商贸城一期项目 | 江西飞鹏建设有限公司 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司 | 铜鼓县天华企业管理有限公司 | 1.动火作业无执行三级动火审批程序。2.施工现场部分工人未佩戴安全帽。3.现场外架搭设未铺设脚手板，未挂安全网，首层未封闭，无安全通道，工人随意进出。4.1#楼基础周边未做防护，坑顶安全距离内堆放建筑材料。5.塔吊基础未做围护，未挂使用验收牌。6.配电箱未接地，巡查记录缺失。7.现场办公区域应急照明灯缺失，工人住宿区私拉电线，漏电保护器缺失。8.管理人员食堂采用液化气。 | 8